**Проведен мониторинг общежития Кричевского УКПП «Коммунальник», расположенного по адресу: г. Кричев, ул. Смолячкова, 1**

Инспекцией надзора и профилактики Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг общежития Кричевского УКПП «Коммунальник», расположенного по адресу:   
г. Кричев, ул. Смолячкова, 1, ранее принадлежавшего ОАО «Кричеврайагропромтехснаб». По результатам мониторинга установлено, что в общежитии продолжают иметь место следующие нарушения требований пожарной безопасности:

не обеспечивается работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения находится в неработоспособном состоянии и не обслуживается);

не обеспечивается готовность к применению средств противопожарной защиты (краны внутреннего противопожарного водоснабжения правого крыла, а также на первом и третьем этаже левого крыла не укомплектованы рукавами и стволами, огнетушители сформированы в одном месте на первом этаже здания в комнате заведующей);

двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах, а также не обеспечивается их плотное самозакрывание;

поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям Постановления МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21;

коридоры и кухни общежития не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения;

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;

работники объекта, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями;

автоматическая пожарная сигнализация не оборудована выводом сигнала о срабатывании и неисправности на пульт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

По результатам мониторинга директору Кричевского УКПП «Коммунальник» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Кричевского РОЧС

Роман Устиненко